MF0001/MF0002 回转窑 脱硫设施专项现场核查要点 ——双碱法工艺 + 自动监测异常深度推演 线索来源：自动监测异常线索（2026-03） + 排污许可合规检查（2026-07） 编制日期：2026-07-18 适用法律：现行有效（至 2026-08-14）

## ⚖ 法律时效声明

本清单依据截至 2026-07-18 的现行有效法律编制。主要适用：《大气污染防治法》《排污许可管理条例》《污染源自动监控管理办法》（原国家总局令第28号）。 《生态环境法典》于 2026-08-15 正式施行，届时相关法条将全面替换。8月15日后办理的案件，须改引法典条文（第1113-1134条等）。

## 一、两条线索的综合研判

线索1（2026年3月）：自动监测异常——2026年1-2月累计超标18次（颗粒物13次+SO₂1次+NOₓ4次），工况标记18次（停炉8次+启炉10次），100%关联。超标期间涉及工况标记18次。

线索2（2026年7月）：排污许可合规检查——MF0001/MF0002回转窑均采用双碱法脱硫，疑似难以稳定达标排放。

### 1.1 两条线索的真实关系

这不是两个独立事件，这是一个链条。 双碱法工艺本身能力不足（线索2）→ 长期运行时脱硫效率不稳定（日常积累）→ 2026年1-2月集中爆发（线索1：超标18次）→ 企业用'工况标记'策略性覆盖（线索1：100%关联）→ 7月核查时发现工艺本身问题（线索2）。 真正的问题在链条上游（工艺选型），真正的问题出口在链条下游（工况标记）。

### 1.2 工况标记100%关联的三种成因分析

| 成因类型 | 技术特征 | 核查突破口 |
| --- | --- | --- |
| ① 真实工况驱动 | 超标集中在启停炉前后1-2小时内，正常工况数据平稳 | 剔除标记时段后，正常工况是否还有超标 |
| ② 标记被当作「合规盾牌」 | 标记时段超过实际启停需要；正常工况下也超标，趁标记期间「合法化」 | DCS曲线：标记时长 vs 实际启停时长逐一比对 |
| ③ 数据造假（最恶劣） | 工况标记真实，但超标数据被人为调节；数采仪参数被设置 | 标定记录时间轴：超标发生前后是否恰好没有校准 |

⚠  关键判断标准：18次超标中，只要有任何一次发生在'工况稳定运行2小时以后'，成因①就不成立。

### 1.3 双碱法用于回转窑的本质缺陷

双碱法脱硫的核心缺陷：对入口SO₂浓度波动极为敏感，不是一个'稳定的达标工艺'，而是一个'需要高频运维才能勉强达标的工艺'。

| 运行状态 | 脱硫效率 | 出口SO₂表现 |
| --- | --- | --- |
| 药剂充足 + 稳定运行 | 75-85% | 稳定达标 |
| 药剂消耗后未及时补充 | 骤降至30-50% | 瞬间超标 |
| 喷嘴堵塞/结垢 | 持续下降至10-20% | 长期超标 |
| 回转窑原料硫含量突然升高 | 超出设计能力 | 溢出式超标（最危险） |

⚠  双碱法通常适用于入口SO₂浓度 < 2000 mg/m³的场景。危废/化工回转窑的入口SO₂浓度常高达数千至数万mg/m³——这正是工艺适配性的根本疑问所在。

## 二、现场核查四步推演

### 2.1 第一步：查链条——从工况标记的'出口'往上游查

核心原则：不要先查设备，先查链条。从工况标记的'出口'往上游查，证据链最清晰。

现场第一个动作：要求企业提供2026年1月-2月完整DCS历史曲线，在现场实时核查。盯着屏幕做三件事：

| 核查动作 | DCS应出现的特征信号 | 信号缺失意味着什么 |
| --- | --- | --- |
| 核查A：停炉标记真实性 | 炉膛温度从运行温度持续下降；引风机电流下降；燃料停止供给 | DCS无降温曲线 → 标记虚假 |
| 核查B：启炉标记真实性 | 炉膛温度从常温/低温持续上升；引风机电流上升；燃料恢复供给 | DCS无升温曲线 → 标记虚假 |
| 核查C：循环泵启停逻辑 | 脱硫循环泵启停与回转窑启停的联锁记录 | 回转窑运行但循环泵停 → 设施不正常运行 |

### 核心动作：剔除标记时段后，正常工况下是否还有超标

这是整个核查的核心动作。如果18次超标全部发生在标记时段，且标记时段与DCS完全吻合——工况标记本身可能是真实的，问题就集中在工艺选型（线索2）。 但如果剔除标记时段后，正常工况还有超标——工况标记就涉嫌被当作'数据保护工具'使用。

### 2.2 第二步：脱硫塔核查——三组数据同时比对

关键原则：不要只看pH值，pH只是最浅层。真正有价值的是三组数据的同时比对。

| 数据类型 | 核查要点 | 发现异常意味着什么 |
| --- | --- | --- |
| 脱硫浆液pH（实测） | 在循环泵出口取样实测，记录读数；与运行记录对比 | pH偏低 → 药剂不足；与记录不符 → 记录造假 |
| 脱硫塔入口SO₂（便携仪） | 与在线监测出口数据同时读数；计算实测脱硫效率 | 效率低于设计值 → 设施能力不足或低效运行 |
| 循环泵电流（钳表实测） | 实测运行电流，与运行记录对比 | 电流偏低 → 泵出力不足；与记录不符 → 记录造假 |

实测脱硫效率计算公式：

脱硫效率 =（入口SO₂ - 出口SO₂）/ 入口SO₂ × 100% 双碱法设计效率通常为65-80%。若实测效率只有30-40%，直接证明设施能力不足或严重低效运行。

⚠  实用技巧：将实测效率与企业排污许可证执行报告中的'脱硫效率'对比。如果执行报告写的是'脱硫效率75%'，但你实测只有35%——这就是最直接的超标故意认定证据。企业不可能不知道自己的设施效率。

### 2.3 第三步：在线监测设备——时间轴交叉比对法

制作一张时间轴图：

- 横轴：2026年1-7月

- 纵轴叠压5条线：① 超标发生时间（18次） ② 工况标记时间（18次） ③ 在线监测设备校准时间 ④ 手工比对监测时间 ⑤ 脱硫剂采购/投加时间

时间轴比对的典型发现模式：

| 发现模式 | 典型含义 | 证据意义 |
| --- | --- | --- |
| 超标发生前后恰好没有校准记录 | 刻意制造的'数据空白期' | 涉嫌监测数据造假 |
| 比对监测报告偏差恰好控制在±10%以内 | 人为调校在线设备 | 第三方比对报告可信度低 |
| 每次超标后都有一次标定记录（时间倒签） | 事后补做标定 | 标定记录不具有证据效力 |

具体核查动作：

- 调取所有标定记录，逐一检查标气钢瓶标签上的有效期截止日

- 检查是否有'超标发生 → 事后补做标定记录 → 标定时间倒签'模式

- 检查比对监测报告（手工采样 vs 在线数据），偏差是否刻意控制在±10%以内

### 2.4 第四步：历史档案——环评/许可证/验收三对照

核心问题：为什么当初选了双碱法？查三个历史节点：

| 历史节点 | 核查内容 | 发现的问题 |
| --- | --- | --- |
| 环评报告阶段 | 环评批复的脱硫工艺认定；环评预测的入口SO₂浓度；双碱法选型依据 | 环评预测值 vs 实际运行值是否存在显著差异 |
| 许可证核发阶段 | 许可排放量计算基础（环评预测值/设计值/实测值）；许可下达时是否重新核算处理能力 | 许可工艺与实际能力是否匹配 |
| 验收阶段 | 三同时'性能测试报告；测试时的脱硫效率数据；测试条件（入口SO₂浓度） | 验收时设施是否达到设计效率 |

三组数据通常存在逐级放大问题： 环评预测入口SO₂ 800 mg/m³ → 许可证按设计值核算 → 实际运行时原料变化导致入口SO₂ 2000-3000 mg/m³ → 双碱法超出处理能力。 这是系统性工艺失配——企业长期运行中应该发现并向许可机关报告。未报告继续排放，涉嫌'明知能力不足仍继续排放'。

## 三、现场核查要点清单

### 3.1 核查前准备

| 【文件类】提前调取（到达现场前完成） |  |
| --- | --- |
| □ | 排污许可证（副本）——重点关注：许可工艺、许可排放量、排放限值 |
| □ | 环评批复 + 环评报告书/表（脱硫工艺认定章节） |
| □ | 环保「三同时」验收报告（脱硫设施是否与环评一致） |
| □ | 2026年1-7月自动监测数据全量报告（含工况标记记录） |
| □ | DCS系统历史曲线（炉膛温度/蒸汽流量/引风机电流/脱硫系统启停信号） |
| □ | 在线监测设备校准记录、标气有效期记录（2026年1-7月） |
| □ | 2026年排污许可执行报告 |
| □ | 企业自行监测报告（手工监测比对数据） |
| □ | 脱硫剂（NaOH/石灰）采购入库记录、投加记录（2026年1-7月） |
| □ | 脱硫塔巡检记录（pH值、循环泵电流等运行参数） |
| 【设备类】现场携带 |  |
| □ | 执法记录仪（满电、存储卡充足） |
| □ | 便携式烟气分析仪（现场比对在线监测数据） |
| □ | 便携式pH计 + pH试纸（测量脱硫浆液pH） |
| □ | 温枪/红外测温仪（核查炉膛实际温度 vs DCS记录） |
| □ | 钳形电流表（核查循环泵实际电流 vs 运行记录） |
| □ | 照相机（含长焦，拍摄设备铭牌参数） |
| □ | GPS定位仪（拍摄排放口坐标，核对许可证附件） |
| □ | 个人防护装备（安全帽、防毒面具、反光背心） |

### 3.2 自动监测异常专项核查（线索1）

| A区：工况标记真实性核查（100%关联的核心验证） |  |
| --- | --- |
| □ | 调取2026年1月1日—2月24日完整DCS历史曲线（不可仅要复印件） 在企业控制室实时查看，逐一核查18次标记的起止时间 |
| □ | 逐一核查18次工况标记的DCS特征信号 停炉：炉膛温度持续下降；启炉：炉膛温度持续上升；缺信号即标记虚假 |
| □ | 核查启炉/停炉标记时长是否超过实际需要 实际启炉只需3小时，标记了8小时 → 刻意延长标记时段覆盖正常工况超标 |
| □ | 剔除标记时段后，单独提取正常工况时段的SO₂/颗粒物/NOₓ数据 若正常工况存在未标记超标 → 涉嫌故意漏标 → 工况标记被当作数据保护工具 |
| □ | 核查循环泵启停记录与超标时段的交叉比对 若循环泵停运时段与超标时段高度吻合 → 设施不正常运行 |
| B区：在线监测设备合规性核查 |  |
| □ | 检查采样探头是否堵塞/破损（拍照固定） 采样管路是否全程伴热（≥120℃），有无打折/泄漏 |
| □ | 调取2026年1-7月全部标定记录，逐一检查标气钢瓶有效期 过期标气 → 该次校准无效 → 对应时段数据合法性存疑 |
| □ | 核查标定频次是否符合规范（HJ 355：SO₂每24h自动标定/每周全量程标定） 缺失记录 → 设备运行不规范 |
| □ | 制作5条线时间轴（超标/标记/校准/比对/投加） 寻找'数据空白期'模式：超标前后恰好无校准记录 |
| □ | 使用便携式烟气分析仪现场比对在线监测数据（同时读数） 偏差超过±15% → 在线监测数据准确性存疑 |
| □ | 核查数采仪日志，查看是否存在数据掉线/补录/异常断连记录 补录数据需特别关注：是否有事后人工干预 |

### 3.3 排污许可工艺合规性专项核查（线索2）

| C区：许可工艺与实际工艺一致性 |  |
| --- | --- |
| □ | 许可证记载工艺 vs 现场实际工艺 vs 环评批复工艺——三对照 三者一致 → 合规；任一不一致 → 需深入定性（批建不符/批非所建） |
| □ | 环评批复对脱硫工艺的认定是什么？ 环评预测的入口SO₂浓度是多少？双碱法选型依据是什么？ |
| □ | 许可证核发时，是否重新核算了脱硫设施的处理能力？ 许可排放量计算基础：环评预测值 vs 设计值 vs 实测值 |
| □ | 「三同时」验收时，脱硫设施是否进行了性能测试？测试效率数据是多少？ 性能测试报告中的脱硫效率 vs 实际运行效率 |
| D区：双碱法脱硫设施运行状态（最关键） |  |
| □ | 实测脱硫塔入口SO₂浓度（便携仪） + 出口浓度（在线监测）→ 计算效率 实测效率 vs 设计效率（65-80%）：低于40% → 严重低效运行 |
| □ | 在脱硫塔浆液池或循环泵出口取样，现场实测pH值 正常范围8-9；pH < 8 → 药剂不足或循环异常（拍照+记录实测值） |
| □ | 查看NaOH/石灰石料仓存量（拍照），调取2026年1-7月投加记录 与超标时段逐一交叉比对：超标时段投加量偏低 → 设施不正常运行 |
| □ | 用钳形电流表实测循环泵运行电流，与运行记录对比 电流偏低 → 泵出力不足；与记录不符 → 台账造假 |
| □ | 查看脱硫塔塔壁腐蚀/结垢情况、喷嘴堵塞情况（拍照特写） 结垢厚度超设计允许值 + 运行记录显示'定期清理' → 台账与DCS矛盾 |
| □ | 查看脱硫系统与回转窑的联锁逻辑记录 回转窑运行但脱硫系统未同步启动 → 设施不正常运行 |

## 四、类案镜鉴（三个最接近的真实案例）

### 4.1 类案一：某危废焚烧回转窑工况标记造假案（2023年）

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 情形 | 双碱法脱硫 + 频繁工况标记 + 长期超标，高度相似 |
| 关键突破 | 调取DCS曲线发现，标记为'停炉'的时段内，炉膛温度从未降至停炉阈值。企业辩称'减产运行'，但DCS显示引风机电流与正常运行无异 |
| 认定结论 | 工况标记虚假，以逃避监管方式定性 |
| 法律适用 | 《大气污染防治法》第108条（篡改监测数据） |
| 处理结果 | 移送公安，追究刑事责任 |
| 本案启示 | DCS曲线是工况标记真实性的终极验证。不要只看台账，不要只看标记记录——回到DCS参数。 |

### 4.2 类案二：某水泥回转窑在线监测数据造假案（2024年，珠三角）

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 情形 | 脱硫工艺选型不当 + 在线监测数据长期稳定在标准限值90-95%，恰好不超过标准 |
| 关键突破 | 开展为期一周的高频手工监测，发现实际排放值显著高于在线监测数据。最终确认在线监测设备被'调试'在标准限值下运行 |
| 认定结论 | 在线监测数据造假，第三方监测机构参与比对，偏差超过±20% |
| 处理结果 | 第三方监测机构被处罚；涉案企业被责令停产整治 |
| 本案启示 | 工况数据过于'精准稳定'本身就是异常信号。便携仪现场比对是破解之道。 |

### 4.3 类案三：某化工回转窑台账造假案（2025年）

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 情形 | 工况标记与实际启停时间不符 + 脱硫塔结垢严重但运行记录均为'正常' |
| 关键突破 | 现场核查脱硫塔时发现喷嘴堵塞、塔壁结垢厚度超设计允许值。企业运行记录显示'定期清理'，但DCS没有清理作业记录。台账与DCS矛盾 |
| 认定结论 | 设施不正常运行 + 台账造假，合并处罚 |
| 处理结果 | 行政处罚，并处限期整改 |
| 本案启示 | 设施运行台账与DCS记录的交叉验证，是发现台账造假的有效手段。两者不一致 → 必有一方造假。 |

## 五、败诉风险评估与定性逻辑

### 5.1 两条败诉路径

| 败诉路径 | 触发条件 | 企业抗辩点 | 破解方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 路径一：只查设备不查链条 证据链断裂 | 仅凭在线监测超标+工况标记直接认定违法 | 工况标记期间排放符合豁免条件；设施正常运行；数据已如实上传 | 必须拿出DCS曲线证明标记时段不合理；剔除标记后证明正常工况也有超标 |
| 路径二：定性过度 从重认定错误 | 将'工况标记'直接定性为'监测数据造假' | 提交完整DCS曲线证明所有标记均与实际工况吻合 → 定性依据不成立 | 工况标记本身不违法，违法的是标记时段是否真实。标记真实则问题回到工艺选型和设施效率 |

正确逻辑：工况标记本身不违法 → 违法的是标记时段是否真实 → 真实则问题回到工艺选型和设施效率。 定性建议：先以'超标排放 + 设施不正常运行'立案（DCS+实测效率）；若确认标记虚假，再加重认定为'篡改监测数据'。

### 5.2 核查结论的三个层次

| 层次 | 事实认定 | 法律定性 | 证据要求 | 处置方向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 层次一 （最确定） | 实测脱硫效率低于设计值 | 设施低效运行 → 超标排放 → 不正常运行防治设施 | 现场实测pH值+入口/出口SO₂；DCS与台账交叉比对；脱硫塔内部状况照片 | 行政处罚 |
| 层次二 （需要深入） | 工况标记时段与DCS参数不完全吻合 | 标记时段不合理 → 数据保护工具使用 → 篡改监测数据（加重） | 2026年1-2月完整DCS曲线；启停炉时长与标记时长逐一比对；循环泵启停记录 | 如确认 → 加重处罚 如无法确认 → 退回层次一 |
| 层次三 （需要判断） | 双碱法从一开始就不适合这个回转窑 | 明知能力不足仍继续排放 → 主观故意认定 | 环评/许可证/验收三对照；许可下达时工艺可行性论证；企业是否向许可机关报告 | 如确认 → 移送公安 （涉嫌环境污染犯罪） |

⚠  处置逻辑：层次一定性为基础 → 层次二若确认则加重 → 层次三若确认则移送公安。三个层次层层递进，证据支撑到哪层，定性就到哪层。

## 六、现行有效法律依据速查

| 发现的异常 | 涉嫌违法 | 现行有效法律依据 |
| --- | --- | --- |
| 双碱法设施不正常运行（pH低/药剂不足/循环泵停）导致超标 | 超标排放 + 不正常运行防治污染设施 | 《大气污染防治法》第99条（超标排放）+ 第108条（不正常运行） |
| 工况标记时段与DCS实际不符（虚标） | 篡改监测数据（不正常运行防治设施的特殊形态） | 《大气污染防治法》第108条；《污染源自动监控管理办法》第18条 |
| 工况标记100%覆盖所有超标，正常工况数据刻意不标记 | 故意遗漏监测数据 | 《大气污染防治法》第108条（篡改）；HJ 355规范 |
| 许可证工艺与实际工艺不符 | 未按排污许可证规定运行污染防治设施 | 《排污许可管理条例》第17条 |
| 在线监测设备未按频次校准 | 污染源自动监控设施运行不规范 | HJ 355规范（技术规范）；《污染源自动监控管理办法》 |
| 超标后未按1小时报告 | 未履行自动监测异常报告义务 | 《大气污染防治法》第24条 |
| 超标18次，逾期未改正 | 拒不改正 → 按日连续处罚 | 《行政处罚法》第72条；《大气污染防治法》第99条 |

## 七、现场核查操作时间轴（建议）

| 阶段 | 时长 | 核查内容 | 注意事项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 出发前 | 出发前完成 | 调取DCS数据下载权限；便携仪充电；文件准备 | 不要通知企业具体查什么 |
| 第一次现场（侦察） | 2-4小时 | 收集DCS曲线（只看不带走）；脱硫塔现场实测（pH/入口SO₂/循环泵电流）；在线监测设备外观检查 | 侦察性质，不要亮底牌；让企业看到你在做什么但不完全理解你在查什么 |
| 回单位分析 | 1-2天 | 分析DCS曲线；计算实测脱硫效率；制作5条线时间轴；制定第二次现场精准打击方案 | 形成完整证据链判断；确定是否需要第二次现场 |
| 第二次现场（收网） | 2-3小时 | 精准锁定问题环节；固化关键证据；制作现场检查笔录；企业签字确认 | 带着分析结论来；直接针对已发现的问题点；注意程序合规（2人以上、出示证件、权利告知） |

⚠  核心原则：第一次去是侦察，不是收网。很多人第一次检查时就让企业知道你在查什么——企业会立刻补齐台账、补充药剂、修改DCS记录。

## 八、证据固定清单

### 8.1 照片/视频证据

| 【在线监测类】 |  |
| --- | --- |
| □ | 在线监测站房全景（含设备铭牌参数） |
| □ | 采样探头安装位置照片（含参照物，显示与排放口的距离） |
| □ | 伴热管线完整路径（检查有无打折/泄漏） |
| □ | 数采仪屏幕数据（当场打印/拍照，显示时间戳） |
| □ | 便携式烟气分析仪比对读数（与在线监测同时读数，照片中两者同框） |
| □ | DCS曲线屏幕截图（超标时段 + 工况标记时段，显示完整时间轴） |
| 【脱硫设施类】 |  |
| □ | 脱硫塔外观 + 铭牌参数（处理能力/设计效率） |
| □ | 脱硫浆液取样照片 + pH计读数（特写，显示实测值） |
| □ | 循环泵铭牌 + 电流实测值（钳表读数照片） |
| □ | 脱硫剂料仓存量（标注库存量，拍照） |
| □ | 喷嘴堵塞/塔壁结垢情况（特写，多角度） |
| □ | 脱硫塔内部检查（如进入受限空间，须做好安全防护并记录） |
| 【台账记录类】 |  |
| □ | 脱硫剂投加记录（2026年1-7月原件或盖章件） |
| □ | 脱硫塔巡检记录（pH值/循环泵电流等运行参数） |
| □ | 工况标记审批记录（谁标记、谁批准） |
| □ | 标定校准记录（原件，标气钢瓶标签照片） |
| □ | 企业提供的台账/记录文件（现场核对后拍照，注意骑缝章） |

### 8.2 笔录要点（现场检查笔录）

| 【笔录必须记录的内容】 |  |
| --- | --- |
| □ | 检查时间、地点、天气 精确到分钟；天气影响采样条件需说明 |
| □ | 执法人员信息 + 出示证件情况 ≥2名执法人员，记录证件编号 |
| □ | 企业陪同人员信息 + 职务 企业负责人或环保负责人签字 |
| □ | 18次超标时段逐一记录 时间/污染物/超标倍数/DCS标记类型，逐一对应 |
| □ | 工况标记合理性判断 启炉/停炉时长 vs DCS实际曲线的比对结论（当场得出） |
| □ | 脱硫设施运行参数实测记录 pH值/循环泵电流/脱硫效率（现场计算并记录） |
| □ | 企业人员对超标原因的解释 逐字记录，不加工、不概括 |
| □ | 现场发现的异常情况 设备故障/药剂不足/数据不一致，逐一列明 |
| □ | 企业负责人签字确认 逐页签字 + 骑缝签字；拒绝签字注明原因 + 见证人签字 |

⚠  笔录现场性原则：现场制作的笔录必须现场完成，不得回到单位后补做。每次修改处须企业人员签字或盖章确认。

## 九、核查结论框架（模板）

【MF0001/MF0002回转窑脱硫设施专项核查报告】 一、基本情况 企业名称：______ ¦ 回转窑编号：MF0001/MF0002 许可工艺：双碱法脱硫 ¦ 许可排放量：______ t/a 超标历史：2026年1-2月累计超标18次（颗粒物13+SO₂1+NOₓ4） 二、核查发现 （一）手续合规性 □ 排污许可证与环评批复一致 □ 存在批小建大/批非所建 □ 许可工艺与实际不符（许可证：______ 实际：______） （二）设施运行状态 □ 双碱法药剂补充正常 □ 存在药剂断供/循环泵停运 □ pH值持续偏低（实测：______，正常≥8） □ 脱硫塔存在腐蚀/堵塞 □ 脱硫效率（实测）：______%（设计：______%） （三）自动监测数据 □ 工况标记合理（启炉/停炉时长与DCS一致） □ 工况标记存在虚标（标记时长 > DCS实际时长，差：______h） □ 正常工况存在未标记超标：______次 □ 在线监测数据与比对监测偏差≤±15% / 偏差>±15%（实测：______%） （四）在线监测设备 □ 校准记录完整（2026年1-7月） □ 标气在有效期内 □ 存在未按频次校准情形（缺失：______次） 三、涉嫌违法行为 1. _________ — 依据：《大气污染防治法》第____条（现行有效） 2. _________ — 依据：《排污许可管理条例》第____条 四、处置建议 □ 立案调查 □ 责令限期整改 □ 责令限制生产/停产整治 □ 按日连续处罚（如拒不改正） □ 移送公安（涉嫌犯罪） □ 向许可核发机关反馈许可证工艺问题

## 十、附件：关键数据当场比对表

| 比对项 | 在线监测数据 | 便携仪实测/DCS数据 | 偏差 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO₂出口浓度（mg/m³） |  |  | ±______% | ≤±15%正常 |
| 脱硫效率（%） | （执行报告记载） | （现场计算） | 差______% | 设计65-80% |
| 工况标记启炉时长 | 标记：______h | DCS：______h | 差：______h | >0存疑 |
| 工况标记停炉时长 | 标记：______h | DCS：______h | 差：______h | >0存疑 |
| 循环泵电流（A） | 记录：______A | 实测：______A | 差：______A | >0存疑 |
| 脱硫浆液pH值 | 记录：______ | 实测：______ | 差：______ | <8异常 |
| 标气有效期 | 有效期至：______ | 当前：______ | 是否过期 | 过期禁用 |

## 十一、现场执法注意事项

### 程序合规（最容易导致败诉的程序问题）

| 【必查项】程序合规性检查 |  |
| --- | --- |
| □ | 执法人员≥2人，出示执法证件（记录证件编号） 单人执法 → 程序违法 → 证据效力存疑 |
| □ | 现场检查笔录须现场制作完成，不得回单位后补做 事后补做 → 程序违法 → 证据效力存疑 |
| □ | 每一次修改处须企业人员签字确认（骑缝签字） 涂改处无签字 → 真实性存疑 |
| □ | 现场检查笔录须当事人逐页签字，拒绝签字注明原因+见证人签字 拒绝签字处理不规范 → 送达效力存疑 |
| □ | 照片/视频证据须显示时间戳（执法记录仪自动生成） 无时间戳 → 证据关联性存疑 |
| □ | 采样须当事人或见证人在场并签字确认 无见证人 → 采样程序合法性存疑 |

### 特别提示

| 提示事项 | 内容 |
| --- | --- |
| 法典衔接倒计时 | 2026年8月15日《生态环境法典》施行，本案8月15日前结案适用现行法；8月15日后改引法典第1113-1134条 |
| 追责期限 | 超标排放：2年（无危害后果）/ 5年（有危害后果）。2026年1-7月违法行为仍在追责期内 |
| 按日连续处罚条件 | 超标18次 + 责令限期改正后仍超标 → 满足按日连续处罚条件。重点关注：责令改正通知书是否已送达 |
| 移送公安条件 | 实测超标3倍以上（重金属）：移送公安。本案SO₂/颗粒物/NOₓ需结合排放标准计算是否达到3倍 |

本清单依据截至2026-07-18的现行有效法律编制，仅供参考，不替代正式行政程序。

——《生态环境执法督察评查专家》v5.0  2026-07-18